Obsah:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C1. Katastrální snímek

C2. Situace stavby – polohopis a výškopis bodových prvků stokové sítě

D Zjednodušená výkresová dokumentace

Podélné řezy

Výkres 1	Hlavní stoka A

Výkres 2	Vedlejší větve A-1, A-2, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9

E Geodetická část - Číselné a grafické vyjádřen výsledků zaměření stavby,

Seznam souřadnic podrobných bodů

Polohopis a výškopis bodových prvků stokové sítě viz situace stavby.

F. Optická inspekce stokového systému včetně zatřídění poruch  kontrolním zařízením –

dálkově ovládaná kamera

- Revizní listy šachet a stok s fotodokumentací  a topologickým popisem –

zpracováno fy – S kontrol s.r.o.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

## a) název stavby,   Zaměření stávajícího stavu kanalizace, Kat. území  Šenov u Nového Jičína

b)  místo  stavby     kat. ú. Šenov u Nového Jičína,  obec Šenov u Nového Jičína

Předmětem  pasportu a následného technického hodnocení stavu  je stoková síť dešťové kanalizace v obci  Šenov u Nového Jičína. V rámci pasportu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření bodových prvků. Technické hodnocení bylo provedeno na základě vizuální prohlídky šachtovou TV – kamerou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Marek Blatecký, IČ 66169143, Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy

b) Ing. Marek Blatecký, ČKAIT 1102849, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

c) S KONTROL s.r.o. 747 41 Hradec nad Mor.

A.2 Seznam vstupních podkladů

a)   základní   informace   o   všech   rozhodnutích   nebo opatřeních souvisejících   se   stavbou   (označení  stavebního   úřadu  /  jméno autorizovaného  inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo  opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný   rok dokončení stavby,

-     kopie Katastrální mapy aktuální k datu 25.6.2023

-     v rámci zpracování dokumentace bylo poskytnuto geodetické zaměření

b)  základní  informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné  technické  dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

- Není k dispozici.

c) další podklady.

Ke stavbě nebylo dochováno nebo nebyly zjišťována či poskytnuty.

Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito.

-      průzkum na místě samém

- požadavky stavebníka

- bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření

- monitoring TV - kamerou současného technického stavu kanalizace se zpracováním výstupních údajů.

A.3 Údaje o území

Údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů  (památková   rezervace, památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území   apod.).

Stavba se nenachází v zvlášť chráněném území, v památkové rezervaci apod.

Na východní straně se nachází řeka Jičínka, ale není zde zaznamenáno záplavové území.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Stavba slouží k likvidaci odpadní a dešťové vody v areálu depa Pošty Nový Jičín.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní   památka apod.),

Stavba není kulturní památkou a ani jinak chráněnou stavbou.

d)  kapacity  stavby

Topologie stokové sítě:

### Předmětná síť je jednotná a dešťová gravitační kanalizace a zahrnuje celkem cca 0.33 km a  19 šachet.

Výpis šachet se týká celé trasy. Do pasportu se započítaly i uliční vpusti, kterých je 9.

Stoková síť je tvořena hlavní stokou A, která je tvořena betonovými troubami DN 300, vedlejší stoky a přípojky jsou kombinovaně z betonu a kameniny DN150-200.

Hlavní stoka A má 164,3 m vedlejší stoky a přípojky pak 163 m. Rozvržení je patrné ze situace.

V rámci pasportu bylo provedeno geodetické zaměření a firmou S-KONTROL s.r.o. monitoring s CD výstupem.

e)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,   hospodaření  s  dešťovou  vodou, celkové  produkované množství a druhy  odpadů a emisí apod.).

V rámci pastoru –oddíl odpadá

## B Souhrnná technická zpráva

a)  celkový  popis  stavby  (technický popis stavby a jejího technického   zařízení),

Předmětná síť je jednotná a dešťová kanalizace a zahrnuje celkem cca 0.33 km a  19 šachet. Výpis šachet se týká celé trasy. Do pasportu se započítaly i uliční vpusti, kterých je 9. Poloha přípojek je vyznačena v situaci a v podélných profilech s délkovou kótou umístění na trase.

Kanalizační síť je provozována jako gravitační, zaústění není předmětem pasportu.

Do kanalizace jsou svedeny uliční vpusti v areálu a dešťové vody ze střech budov.

Stoková síť je tvořena hlavní stokou A, která je tvořena betonovými troubami DN 300, vedlejší stoky a přípojky jsou kombinovaně z betonu a kameniny DN150-200.

Hlavní stoka A má 164,3 m vedlejší stoky a přípojky pak 163 m. Rozvržení je patrné ze situace.

Kapacitní průtoky byly vypočítány v programu AUTOPEN metodou Colebrook-White. Jde o přibližný výpočet, stáří potrubí bylo zohledněno v součiniteli drsnosti stěn potrubí.

V rámci pasportu bylo provedeno geodetické zaměření a firmou S-KONTROL s.r.o. monitoring s CD výstupem.

Základní topologie stokové sítě

Dělení stokové sítě je evidentní z situace stavby

STOKA A

Beton DN300 									délka 169,26 m

Objekty: Šachty Š24, Š23, Š2, Š4, Š5, Š10, Š11

STOKA A-1

Beton DN150									délka 4,93 m

Objekty: Uliční vpusť Š12

STOKA A-2

Beton DN125									délka 9,28 m

Objekty: Střešní svod SS1

STOKA A-3

Beton DN125									délka 3,55 m

Objekty: Uliční vpusť

STOKA A-4

PVC DN200									délka 7,79 m

Objekty: Šachta Š8

A-4-1

Beton DN150								délka 5,30 m

Objekty: Střešní svod SS2

A-4-2

Beton DN150								délka 5,74 m

Objekty: Střešní svod SS3

STOKA A-5

Kamenina DN200								délka 30,3 m

Objekty: Šachta Š15; Střešní svod SS6

Dále pokračuje 20 m

STOKA A-6

Beton DN200									délka 22,64 m

Objekty: Uliční vpusť Š6

STOKA A-7

Beton DN200									délka 13,48 m

Objekty: Uliční vpusť Š7

STOKA A-8

Beton DN200									délka 17,41 m

Objekty: Šachta Š17, Uliční vpusť Š19

STOKA A-9

Beton DN150									délka 2,34 m

Objekty: Uliční vpusť Š18

STOKA A-10

Beton DN150									délka 1,81 m

Objekty: Šachta Š3

STOKA A-11

Beton DN150									délka 8,7 m

Objekty: Uliční vpusť

STOKA A-12

Beton DN150									délka 2,7 m

Objekty: Uliční vpusť

STOKA A-13

Beton DN150									délka 3,5 m

Objekty: Uliční vpusť Š14

STOKA P1

Beton DN200									délka 13,78 m

STOKA P2

Beton DN300 									délka 35,9 m

Dále napojení na šachtu SMVAK

CELKEM TRASY								délka 358,41 m

b) hodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

V rámci zaměření stávajícího stavu dešťové kanalizace byl proveden monitoring stavu kanalizace pro zjištění skutečného technického stavu.

Použité technické ukazatele

Hodnocení dle ČSN EN 135008 – Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí  a kanalizačních přípojek

Na síti bylo hodnoceno:

- prolomení/zborcení-chybí části stěny šachty jako následek trhlin/koroze

- netěsnost

- prorůstání kořenů

- překážky v odtoku

- obrus opotřebení

- koroze

v případě šachet bylo hodnoceno:

- prolomení/zborcení

- trhliny

- netěsnost

- překážky v odtoku

- obrus

- koroze

- deformace změna tvaru profilu šachty

- poškozené stupadlo/žebřík, pokop/rám

Veškeré zjištěné údaje byly zpracovány do textové  podoby včetně fotografické dokumentace dílčího hodnocením stavu kanalizace jednotlivých úseků.  Výsledky jsou součástí přílohy Revizní listy šachet  a stok s fotodokumentací  a topologickým popisem – zpracováno fy – S kontrol s.r.o. včetně vyhodnocení technické stavu a je nedílnou součástí dokumentace.

Závažnost technického stavu je hodnocen dle stupnice 1- 6 a je značen v listech na jednotlivých úsecích, kde hodnocení 1 značí kritický  stupeň závažnosti poruchy vyžadující neprodleně opravu.

Souhrnné hodnocení:

Souhrnné hodnocení je součástí výstupů monitoringu firmy S-KONTROL s.r.o.

c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba svým charakterem  nevyžaduje napojení na dopravní  a technickou infrastrukturu

d) ochranná a bezpečnostní pásma,

Ochranná a bezpečnostní pásma  musí být v souladu s zák. 274/2001  o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou spotřebu v platném znění  a v souladu s  ČSN 73 6005.

Při úpravách terénu v ochranném pásmu musí být zachováno min. krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.

zákon 274/2001  o vodovodech a kanalizacích  pro veřejnou spotřebu v platném znění

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se

vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen „ochranná pásma“).

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostorv bezprostřední blízkosti vodovodních řadů

a kanalizačních stok, určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních

zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena.

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se ve vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m.

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze

a) provádět zemní práce, stavby,umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,

d) provádět terénní úpravy,26) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst.2.

(6) Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad

může v těchto případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit

podmínky pro jejich provedení.

(7) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav příslušný vodoprávní úřad u činnosti uvedené pod písm. b) a příslušný úřad podle zvláštních právníchpředpisů27) u činností uvedených pod písm. a), c) a d).

(8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace,popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá ze

smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o možném střetu jeho záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a další údaje podle zvláštního zákona28). Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních

komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud

tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.

e) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Stavba  a její provoz nemá negativní vliv na živ. prostředí, neprodukuje hluk a exhalace nad povolené limity. Jedná se o likvidaci  dešťových odpadních vod.